## Planilha1
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO
OBRA: Instalação de 52 Postes de Aço Galvamizado Telecônico com 09m de Altura com 2 Luminária de LED 100W, para Implantação do Sistema de Iluminação Pública do Tipo Ornamental no Canteiro Central da Av. São Sebastião, na Cidade de Prima Vera do Leste - MT.
(transformador ou aliment.)
DV%*100=[(Coef.Q.Ten.)*Prod.(A*K)]*100/DV
Trecho | Dist(km) | Pot(W) | Corr(A) | Prod(A*km) | Bit(mm2) | C. Queda | Cabos | DV |  | DV%*100 | TOTAL
NÚMERO PRIM. kV SECUN . 220/127V FP. 1,00
CIRCUITO 1
QD - A | 0.023 | 2400 | 6.6301 | 0.15249 | 6 | 5.25 | 69 | 220 | 69 | 0.3639 | 0.3639
A - B | 0.032 | 1200 | 3.315 | 0.10608 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.37562 | 0.73952
B - C | 0.032 | 1000 | 2.7625 | 0.088401 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.31302 | 1.0525
C - D | 0.032 | 800 | 2.21 | 0.070721 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.25042 | 1.303
D - E | 0.032 | 600 | 1.6575 | 0.05304 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.18781 | 1.4908
E - F | 0.032 | 400 | 1.105 | 0.03536 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.12521 | 1.616
F - G | 0.032 | 200 | 0.5525 | 0.01768 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.062604 | 1.6786
A - H | 0.032 | 1000 | 2.7625 | 0.088401 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.31302 | 0.67692
H - I | 0.032 | 800 | 2.21 | 0.070721 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.25042 | 0.92733
I - J | 0.032 | 600 | 1.6575 | 0.05304 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.18781 | 1.1151
J - K | 0.032 | 400 | 1.105 | 0.03536 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.12521 | 1.2404
K - L | 0.032 | 200 | 0.5525 | 0.01768 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.062604 | 1.303
NÚMERO PRIM. kV SECUN . 220/127V FP. 1,00
CIRCUITO 2
QD - A | 0.01 | 2800 | 7.7351 | 0.077351 | 6 | 5.25 | 30 | 220 | 30 | 0.18459 | 0.18459
A - B | 0.034 | 1400 | 3.8675 | 0.1315 | 4 | 7.79 | 102 | 220 | 102 | 0.46562 | 0.6502
B - C | 0.032 | 1200 | 3.315 | 0.10608 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.37562 | 1.0258
C - D | 0.032 | 1000 | 2.7625 | 0.088401 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.31302 | 1.3388
D - E | 0.032 | 800 | 2.21 | 0.070721 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.25042 | 1.5893
E - F | 0.032 | 600 | 1.6575 | 0.05304 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.18781 | 1.7771
F - G | 0.032 | 400 | 1.105 | 0.03536 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.12521 | 1.9023
G - H | 0.032 | 200 | 0.5525 | 0.01768 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.062604 | 1.9649
A - I | 0.032 | 1200 | 3.315 | 0.10608 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.37562 | 0.56021
I - J | 0.032 | 1000 | 2.7625 | 0.088401 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.31302 | 0.87323
J - K | 0.032 | 800 | 2.21 | 0.070721 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.25042 | 1.1236
K - L | 0.032 | 600 | 1.6575 | 0.05304 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.18781 | 1.3115
L - M | 0.032 | 400 | 1.105 | 0.03536 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.12521 | 1.4367
L - M | 0.032 | 200 | 0.5525 | 0.01768 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.062604 | 1.4993
NÚMERO PRIM. kV SECUN . 220/127V FP. 1,00
CIRCUITO 3
QD - A | 0.01 | 2400 | 6.6301 | 0.066301 | 6 | 5.25 | 30 | 220 | 30 | 0.15822 | 0.15822
A - B | 0.034 | 800 | 2.21 | 0.075141 | 4 | 7.79 | 102 | 220 | 102 | 0.26607 | 0.42428
B - C | 0.032 | 600 | 1.6575 | 0.05304 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.18781 | 0.61209
C - D | 0.032 | 400 | 1.105 | 0.03536 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.12521 | 0.7373
D - E | 0.032 | 200 | 0.5525 | 0.01768 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.062604 | 0.79991
A - F | 0.032 | 1400 | 3.8675 | 0.12376 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.43823 | 0.59644
F - G | 0.032 | 1200 | 3.315 | 0.10608 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.37562 | 0.97207
G - H | 0.032 | 1000 | 2.7625 | 0.088401 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.31302 | 1.2851
H - I | 0.032 | 800 | 2.21 | 0.070721 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.25042 | 1.5355
I - J | 0.032 | 600 | 1.6575 | 0.05304 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.18781 | 1.7233
J - K | 0.032 | 400 | 1.105 | 0.03536 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.12521 | 1.8485
K - L | 0.032 | 200 | 0.5525 | 0.01768 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.062604 | 1.9111
NÚMERO PRIM. kV SECUN . 220/127V FP. 1,00
CIRCUITO 4
QD - A | 0.02 | 2800 | 7.7351 | 0.1547 | 6 | 5.25 | 60 | 220 | 60 | 0.36917 | 0.36917
A - B | 0.032 | 1200 | 3.315 | 0.10608 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.37562 | 0.7448
B - C | 0.032 | 1000 | 2.7625 | 0.088401 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.31302 | 1.0578
C - D | 0.032 | 800 | 2.21 | 0.070721 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.25042 | 1.3082
D - E | 0.032 | 600 | 1.6575 | 0.05304 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.18781 | 1.496
E - F | 0.032 | 400 | 1.105 | 0.03536 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.12521 | 1.6212
F - G | 0.032 | 200 | 0.5525 | 0.01768 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.062604 | 1.6839
G - H | 0.032 | 1400 | 3.8675 | 0.12376 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.43823 | 0.8074
H - I | 0.032 | 1200 | 3.315 | 0.10608 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.37562 | 1.183
I - J | 0.032 | 1000 | 2.7625 | 0.088401 | 4 | 7.79 | 96 | 220 | 96 | 0.31302 | 1.496
J - K | 0.032 | 800 | 2.21 | 0.070721 | 4 | 7.79 |  | 220 |  | 0.25042 | 1.7465
K - L | 0.032 | 600 | 1.6575 | 0.05304 | 4 | 7.79 |  | 220 |  | 0.18781 | 1.9343
L - M | 0.032 | 400 | 1.105 | 0.03536 | 4 | 7.79 |  | 220 |  | 0.12521 | 2.0595
M - N | 0.032 | 200 | 0.5525 | 0.01768 | 4 | 7.79 |  | 220 |  | 0.062604 | 2.1221
PREPARADO POR __________________ VISTO _______________ | [9 empty] | FOLHA 01/01
4,0mm² | 6320
6,0mm² | 252
C
DR