## PQ_LINEAR
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE LINEAR- PRIMAVERA DO LESTE
SECUN . 220/127V PRIM. 13,8 kV
DV%*100=[(Coef.Q.Ten.)*Prod.(A*K)]*100/DV
Trecho | Dist(km) | Pot(W) | Corr(A) | Prod(A*km) | Bit(mm2) | C. Qued. | Mt | DV | DV%*100 | TOTAL
CIRCUITO ÚNICO | [11 empty] | TOTAL | 10%
TR - DR | 0.15 | 7560 | 20.8841 | 3.1326 | Al-70 | 0.93 | 450 | 220 | 1.3242 | 1.3242
DR - A | 0.02 | 7560 | 20.8841 | 0.41768 | Cu-25 | 1.33 | 60 | 220 | 0.25251 | 1.5767 | 3#25 | 60 | 66
A - B | 0.05 | 3150 | 8.7017 | 0.43508 | Cu-16 | 2.03 | 150 | 220 | 0.40146 | 1.9782 | 3#16 | 450 | 495
B - C | 0.05 | 2520 | 6.9614 | 0.34807 | Cu-10 | 3.17 | 150 | 220 | 0.50153 | 2.4797 | 3#10 | 600 | 660
C - D | 0.05 | 1890 | 5.221 | 0.26105 | Cu-10 | 3.17 | 150 | 220 | 0.37615 | 2.8559 | 3#6 | 696 | 765.6
D - E | 0.05 | 1260 | 3.4807 | 0.17403 | Cu-6 | 5.25 | 150 | 220 | 0.41531 | 3.2712 |  | 1746
E - F | 0.05 | 630 | 1.7403 | 0.087017 | Cu-6 | 5.25 | 150 | 220 | 0.20765 | 3.4789 |  | 582
E - E' | 0.007 | 630 | 1.7403 | 0.012182 | Cu-6 | 5.25 | 21 | 220 | 0.029072 | 3.5079
A - G | 0.05 | 3780 | 10.442 | 0.5221 | Cu-16 | 2.03 | 150 | 220 | 0.48176 | 1.806
G - H | 0.05 | 3150 | 8.7017 | 0.43508 | Cu-16 | 2.03 | 150 | 220 | 0.40146 | 2.2075
H - I | 0.05 | 2520 | 6.9614 | 0.34807 | Cu-10 | 3.17 | 150 | 220 | 0.50153 | 2.709
I - J | 0.05 | 1890 | 5.221 | 0.26105 | Cu-10 | 3.17 | 150 | 220 | 0.37615 | 3.0851
J - K | 0.05 | 1260 | 3.4807 | 0.17403 | Cu-10 | 3.17 | 150 | 220 | 0.25077 | 3.3359
K - L | 0.05 | 630 | 1.7403 | 0.087017 | Cu-6 | 5.25 | 150 | 220 | 0.20765 | 3.5436
H - H' | 0.01 | 630 | 1.7403 | 0.017403 | Cu-6 | 5.25 | 30 | 220 | 0.041531 | 2.249
I - I' | 0.015 | 630 | 1.7403 | 0.026105 | Cu-6 | 5.25 | 45 | 220 | 0.062296 | 2.7713
PREPARADO POR ________________VISTO _______________ EM 08/18