## CIRC 01.
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO | [15 empty] | obs:
OBRA: Implantação do Sistema de Iluminação Pública do tipo Ornamental da Av. José de Alencar-Distrito Industrial no município de Primavera do Leste-MT | [15 empty] | NÃO EXCLUIR OU INSERIR LINHAS E COLUNAS
NÚMERO: 3-30- kVA PRIM. 13,8kV SECUN . 220/127V FP. 0,92
(transformador ou aliment.)
10000
DV%*100=[(Coef.Q.Ten.)*Prod.(A*K)]*100/DV
Trecho | Dist(km) | Pot(W) Inicial | Pot(W) com 10% | Corr(A) Inicial | Corr(A) com 20% | Prod (A*km) | Bitola mm² | Coefic. Queda | Cabos | DV |  | DV%*100 | TOTAL |  | Split Bolt | Split Bolt | Split Bolt | Split Bolt | Split Bolt | Split Bolt
[14 empty] | # | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | 6
CIRCUITO ÚNICO - 22 POSTES DUPLO DE 400W | [13 empty] | quant. | 3 | 12 | 18 | 18 | 18 | 0
TR - A | 0.022 | 17600 | 19360 | 55.2248 | 66.2698 | 1.4579 | 50 | 0.76 | 66 | 220 | 66 | 0.50365 | 0.50365 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A - B | 0.032 | 8800 | 9680 | 27.6124 | 33.1349 | 1.0603 | 35 | 0.98 | 96 | 220 | 96 | 0.47232 | 0.97597 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B - C | 0.04 | 8000 | 8800 | 25.1022 | 30.1226 | 1.2049 | 35 | 0.98 | 120 | 220 | 120 | 0.53673 | 1.5127 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
C - D | 0.04 | 7200 | 7920 | 22.592 | 27.1104 | 1.0844 | 25 | 1.33 | 120 | 220 | 120 | 0.65558 | 2.1683 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D - E | 0.04 | 6400 | 7040 | 20.0817 | 24.0981 | 0.96392 | 25 | 1.33 | 120 | 220 | 120 | 0.58274 | 2.751 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E - F | 0.04 | 5600 | 6160 | 17.5715 | 21.0858 | 0.84343 | 25 | 1.33 | 120 | 220 | 120 | 0.50989 | 3.2609 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
F - G | 0.04 | 4800 | 5280 | 15.0613 | 18.0736 | 0.72294 | 16 | 2.03 | 120 | 220 | 120 | 0.66708 | 3.928 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
G - H | 0.04 | 4000 | 4400 | 12.5511 | 15.0613 | 0.60245 | 16 | 2.03 | 120 | 220 | 120 | 0.5559 | 4.4839 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
H - I | 0.04 | 3200 | 3520 | 10.0409 | 12.049 | 0.48196 | 16 | 2.03 | 120 | 220 | 120 | 0.44472 | 4.9286 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
I - J | 0.04 | 2400 | 2640 | 7.5307 | 9.0368 | 0.36147 | 10 | 3.17 | 120 | 220 | 120 | 0.52085 | 5.4495 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
J - K | 0.04 | 1600 | 1760 | 5.0204 | 6.0245 | 0.24098 | 10 | 3.17 | 120 | 220 | 120 | 0.34723 | 5.7967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
K - L | 0.04 | 800 | 880 | 2.5102 | 3.0123 | 0.12049 | 10 | 3.17 | 120 | 220 | 120 | 0.17362 | 5.9703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200
L - M | 0.008 | 8800 | 9680 | 27.6124 | 33.1349 | 0.26508 | 35 | 0.98 | 24 | 220 | 24 | 0.11808 | 0.62173 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
M - N | 0.04 | 8000 | 8800 | 25.1022 | 30.1226 | 1.2049 | 35 | 0.98 | 120 | 220 | 120 | 0.53673 | 1.1585 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600
N - O | 0.04 | 7200 | 7920 | 22.592 | 27.1104 | 1.0844 | 25 | 1.33 | 120 | 220 | 120 | 0.65558 | 1.814 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
O - P | 0.04 | 6400 | 7040 | 20.0817 | 24.0981 | 0.96392 | 25 | 1.33 | 120 | 220 | 120 | 0.58274 | 2.3968 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P - Q | 0.04 | 5600 | 6160 | 17.5715 | 21.0858 | 0.84343 | 25 | 1.33 | 120 | 220 | 120 | 0.50989 | 2.9067 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
R - R | 0.04 | 4800 | 5280 | 15.0613 | 18.0736 | 0.72294 | 16 | 2.03 | 120 | 220 | 120 | 0.66708 | 3.5737 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
R - S | 0.04 | 4000 | 4400 | 12.5511 | 15.0613 | 0.60245 | 16 | 2.03 | 120 | 220 | 120 | 0.5559 | 4.1296 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
S - T | 0.04 | 3200 | 3520 | 10.0409 | 12.049 | 0.48196 | 16 | 2.03 | 120 | 220 | 120 | 0.44472 | 4.5744 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
T - U | 0.04 | 2400 | 2640 | 7.5307 | 9.0368 | 0.36147 | 10 | 3.17 | 120 | 220 | 120 | 0.52085 | 5.0952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
U - V | 0.04 | 1600 | 1760 | 5.0204 | 6.0245 | 0.24098 | 10 | 3.17 | 120 | 220 | 120 | 0.34723 | 5.4424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
V - W | 0.04 | 800 | 880 | 2.5102 | 3.0123 | 0.12049 | 10 | 3.17 | 120 | 220 | 120 | 0.17362 | 5.6161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMANDA PROVÁVEL |  |  | 19360 | W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREPARADO POR _______________________ VISTO _______________ DATA ______/______/_______________ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Quant. Condutores e eletrodutos
CABO | V/A.km fp 0,95 | V/A.km fp 0,92 | V/A.km fp 0,85
#95 | 0.43 |  |  |  | Trechos | Cond. #95mm² |  | Cond. #70mm² |  | Cond. #50mm² |  | Cond. #35mm² |  | Cond. #25mm² |  | Cond. #16mm² |  | Cond. #10mm² |  | Cond. #6mm²
#70 | 0.55 |  |  |  |  | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total
#50 | 0.76 |  |  |  | TR - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0
#35 | 0.98 |  |  |  | A - B | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#25 | 1.33 |  |  |  | B - C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#16 | 2.03 |  |  |  | C - D | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#10 | 3.17 |  |  |  | D - E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#6 | 5.25 |  |  |  | E - F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#4 | 7.79 |  |  |  | F - G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0
#2,5 | 12.4 |  |  |  | G - H | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | H - I | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0
CABOS +5% | 1 cond. (m) | 2 cond. (m) | 3 cond. (m) |  | I - J | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0
cabo 95 | 0 | 0 | 0 |  | J - K | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0
cabo 70 | 0 | 0 | 0 |  | K - L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0
cabo 50 | 23.1 | 46.2 | 69.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
cabo 35 | 132 | 264 | 396 |  | L - M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
cabo 25 | 264 | 528 | 792 |  | M - N | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
cabo 16 | 264 | 528 | 792 |  | N - O | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
cabo 10 | 264 | 528 | 792 | 924 | O - P | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
cabo 6 | 0 | 0 | 0 |  | P - Q | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subida dos Postes (m) |  |  |  |  | R - R | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0
cabo 4 | 682 |  |  |  | R - S | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0
cabo 2,5 | 330 |  |  |  | S - T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0
Eletrodutos +5% | comp. (m) | +5% | barras de 6m |  | T - U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0
eletroduto FG 1 1/4'' |  | 0 | 0 | de #6 a #16 - 1 1/4'' | U - V | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0
eletroduto FG 1 1/2'' | 88 | 96.8 | 17 | de #25 a #35 - 1 1/2'' | V - W | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0
eletroduto FG 2'' | 16.5 | 18.15 | 4 | de #50 a #70 - 2'' | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
eletroduto PVC 1 1/4'' |  | 0 |  | de #6 a #16 - 1 1/4'' | DEMANDA PROVÁVEL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
eletroduto PVC 1 1/2'' | 752 | 827.2 |  | de #25 a #35 - 1 1/2'' | PREPARADO POR _______________________ VISTO _______________ DATA ______/______/_______________ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
eletroduto PVC 2'' | 125.5 | 138.05 |  | de #50 a #70 - 2'' | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
total em escavação | 982 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Proteção e comando |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Corrente de Proj | VALOR DE M. | TIPO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Corrente Max. | 66.2698 | em "A" | trifásico |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Disjuntor | 72.8967 | 100 | trifásico |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Contator | 76.5416 | 110 | trifásico |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fus. NH retardado | 59.6428 | 63 | NH00 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Plan1
Trechos | Cond. #95mm² |  | Cond. #70mm² |  | Cond. #50mm² |  | Cond. #35mm² |  | Cond. #25mm² |  | Cond. #16mm² |  | Cond. #10mm² |  | Cond. #6mm²
| comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total | comp. (m) | total
TR - A | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 22 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
A - B | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B - C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C - D | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D - E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E - F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F - G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G - H | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H - I | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
I - J | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
J - K | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K - L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L - M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
M - N | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N - O | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
O - P | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P - Q | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
R - R | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
R - S | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S - T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T - U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
U - V | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V - W | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DEMANDA PROVÁVEL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PREPARADO POR _______________________ VISTO _______________ DATA ______/______/_______________ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0